(附件1)

| 自衛消防編組訓練提報表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受文者 |  | 臺南市政府消防局 第四救災救護大隊 新市分隊 |  |  |  |  |  |
| 主旨 |  | 提報自衛消防編組訓練計畫（如附件） |  |  |  |  |  |
| 提報人 |  | 管理權人： （簽章） |  |  |  |  |  |
| 實施者 |  | 防火管理人： （簽章） |  |  |  |  |  |
| 場所 | 名稱 |  | 台南市私立愛迪生幼兒園 |  | 電話 |  | 5999313 |
|  | 地址 |  | 臺南市新市區中正路323巷22弄2號 |  |  |  |  |
| 訓 練 | 日期 |  | 民國103年9月17日 (時間：8：00～12：00 ) |  |  |  |  |
|  | 內容 |  | □滅火訓練 □通報訓練 □避難指導訓練 ■綜合訓練 |  |  |  |  |
|  | 種類 |  | □白天人員之訓練 □夜間人員之訓練 ■全體人員之訓練 |  |  |  |  |
|  | 參加人數 |  | 110人 | 前次訓練日期 |  | 民國 103 年 3 月 26 日 |  |
|  | 派員指導 |  | □要 ■不要 | 消防車支援 |  | □需要 輛 ■不要 |  |
| 綜合意見（消防機關填寫） | 提報方式 □電話通知(日期: 年 月 日) □親自送達(日期: 年 月 日) □郵寄方式(日期: 年 月 日，以郵戳為憑) □其他: |  |  |  |  |  |  |

備註：1.各場所每半年至少應舉辦一次，每次不得少於四小時。

2.管理權人於訓練十日前應向各分隊提出，各大(分)隊得適時派員前往指導。

| 單位別 | 場所類別 編 號 |  | 場所編號 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分隊 |  |  |  |  |  |

自衛消防編組訓練成果

場所名稱：台南市私立愛迪生幼兒園

場所地址：臺南市新市區中正路323巷22弄2號

訓練日期： 103 年 9 月 17  日

訓練時間：8：00～12：00

參加人數：110人

責任區：

單位主管：

轄區分隊：新市分隊

地    址：臺南市新市區民生路230號

聯絡電話：06-5993119

一式2份(分隊及業者各存一份)

訓練內容：□滅火訓練 □通報訓練□避難引導訓練■綜合訓練

種        別：□白天人員訓練 □夜間人員訓練 ■全體人員訓練

參加訓練人數： 110     人。

前次訓練日期：103  年3   月 26  日

派員指導：□有 ■無

消防車支援：□有■□無

訓練經過概要：

一、訓練項目：

1.教育訓練：防火管理人    謝柄榮     向各編組成員施教指導。

2. 通報訓練：□向消防機關報案並確認已報案■緊急廣播

□聯絡有關人員 □ 受信總機

通報訓練操作人員：

3. 滅火訓練：■滅火器操作 □室內(外)消防栓操作□其他

滅火訓練操作人員：

4.避難引導訓練：□各居室、避難出口之萬用鑰匙□手提擴音機  □繩索□手電筒□指揮棒 ■避難引導□操作避難器具

避難引導訓練操作人員：

5.安全防護訓練：□啟動起火處排煙設備

□電(扶)梯之停止措施□關閉防火門(防火鐵捲門)

□緊急電源確保□用火用電設施之停止使用

安全防護訓練操作人員：

6.救護訓練：

救護訓練操作人員：□傷患救援□傷患搬運□傷患處理

□緊急救護所之設置

救護訓練操作人員：

二、檢討與結論：

經過教育訓練、通報訓練、滅火訓練及避難引導訓練

讓所有的教職員工更了解火災發生時的應變流程。

| 台南市私立愛迪生幼兒園 自衛消防編組訓練簽到表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間：103 年9 月 17 日8：00～12：00地點：台南市私立愛迪生幼兒園 |  |  |  |  |  |
| 自衛消防隊長： 簽名 |  |  | 防火管理人： 簽名 |  |  |
| 通報班 | 班長：蔡純惠 |  |  |  |  |
| 成員 (簽名) |  |  |  |  |  |
| 滅火班 | 班長：陳惠文 |  |  |  |  |
| 成員 (簽名) |  |  |  |  |  |
| 避難引導班 | 班長：黃譓朱 |  |  |  |  |
| 成員 (簽名) |  |  |  |  |  |
| 安全防護班 | 班長： |  |  |  |  |
| 成員 (簽名) |  |  |  |  |  |
| 救護班 | 班長： |  |  |  |  |
| 成員 (簽名) |  |  |  |  |  |
| 黏貼成果照片(顯示日期) 滅火班至少2張以上照片 |  |  |  |  |  |
| 內容說明： |  |  |  |  |  |
| 黏貼成果照片(顯示日期) 滅火班至少2張以上照片 |  |  |  |  |  |
| 內容說明： |  |  |  |  |  |

黏貼成果照片(顯示日期) 通報班至少2張以上照片

內容說明：

黏貼成果照片(顯示日期) 通報班至少2張以上照片

內容說明：

黏貼成果照片(顯示日期) 避難引導班至少2張以上照片

內容說明：

黏貼成果照片(顯示日期) 避難引導班至少2張以上照片

內容說明：

黏貼成果照片(顯示日期) 避難引導後確認所有人員已全部避難(集結點名) 至少2張以上照片

內容說明:

黏貼成果照片(顯示日期) 避難引導後確認所有人員已全部避難(集結點名) 至少2張以上照片

內容說明；

黏貼成果照片(顯示日期) 指揮官現場指揮分班照片 至少2張以上照片

內容說明:

黏貼成果照片(顯示日期) 指揮官現場指揮分班照片 至少2張以上照片

內容說明；

黏貼地震成果照片(顯示日期) 至少2張以上照片

內容說明:

黏貼地震成果照片(顯示日期) 至少2張以上照片

內容說明；

黏貼成果照片(顯示日期) 場所檢討會照片 至少2張以上照片

內容說明:

黏貼成果照片(顯示日期) 場所檢討會照片 至少2張以上照片

內容說明；

日常火源自行檢查表                附件二

| 實施人員 |  |  |  | 負責區域 |  |  |  |  |  | 檢查月份 | 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 星期 | 實施項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用火設備 使用情形 | 電器設備 配線 |  | 煙蒂處理 |  | 下班時 火源管理 | 其它 (可燃物管理等) |  |  |  | 附記 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備    考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。2.應於每日下班時進行(發現問題應立即反應處理)。符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

防火避難設施自行檢查紀錄表(中、小規模場所適用)附件三-2

| 實施人員 |  |  |  |  |  |  | 負責區域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施日時 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢 查 重 點 |  | 檢查狀況 （處置情形） |  | 檢查狀況 （處置情形） |  |  |  |  | 檢查狀況 （處置情形） |  | 檢查狀況 （處置情形） |  | 檢查狀況 （處置情形） |  | 檢查狀況 （處置情形） |  |  |
| １、安全門(防火門)之自動關閉器動作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２、防火鐵捲門下之空間無障礙物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３、樓梯未使用易燃材料裝修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４、安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５、安全門無障礙物並保持關閉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６、安全門保持關閉不上鎖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７、樓梯間未堆積雜物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８、避難通道有確保必要之寬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９、避難逃生路線圖依規定設在明顯處所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 狀況回報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 |  |  |  |  |  |  |  | 管理權人處置情形暨簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備    考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2.每月應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未符規定且無法立即改善。

消防安全設備自行檢查表                   附件四

| 實施人員 |  |  |  |  | 負責區域 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 設備內容 | 實施內容 |  |  |  | 檢查結果 | 檢查結果 | 檢查結果 | 檢查結果 | 檢查結果 |  | 檢查結果 |
| 滅火器 | 1.放置於固定且便於取用之明顯場所。 2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 5.無其他影響滅火器使用之情形（如放置雜物）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □室內消防栓 □室外消防栓 | 1.消防栓箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確。 2.消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。 3.紅色幫浦表示燈保持明亮。(室內消防栓) 4.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 5.水箱、蓄水池、水位計、壓力表：以目視確認是否有變形、腐 蝕、漏水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急照明燈 | 1.緊急照明燈：(1)以目視確認是否有變形、脫落或污損之情形。 (2)確認隔間牆、風管、導管、傢俱、裝飾物等有無造成照明障 礙。(3) 燈具周圍應無雜亂物品、廣告板或告示板等遮蔽物。 (4)應無因建築物內部裝修，致設置位置不適當而產生照明障 礙。 2.光源：確認有無閃爍之現象，及是否正常亮燈。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火警自動 警報設備 | 1.受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火警發信機 | 1.按鈕前之保護板，無破損、變形及損壞等影響使用之情形。 2.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急廣播設備 | 實際進行廣播播放測試，確保設備能正常播放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避難器具 | 1.避難器具之標識，無脫落、污損等影響辨識之情形。 2.避難器具及其零件，無明顯變形、脫無等影響使用之情形。 3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。 4.下降空間暢通無妨礙下降之情形（如設置遮雨棚）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標示設備 | 1.無內部裝修，致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 狀況回報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 |  |  |  | 管理權人處置情形暨簽章 |  |  |  |  |  |  |  |

備    考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。2.每月應檢查乙次(發現問題應立即反應處理)。

3. 符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

消防安全設備自行檢查表

| 實施人員 |  |  |  |  | 負責區域 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 設備內容 | 實施內容 |  |  |  | 檢查結果 | 檢查結果 | 檢查結果 | 檢查結果 | 檢查結果 |  | 檢查結果 |
| 泡沫滅火設備 | 1. 以目視確認泡沫頭周圍有無妨礙泡沫分布之障礙。 2. 確認有無因隔間變更而未加設泡沫頭，造成未警戒之部分。 3. 連結送液口：周圍應無消防車接近及消防活動上之障礙、應無 漏水及砂、垃圾等異物阻塞現象。 4.泡沫原液槽：以目視確認有無變形、漏液、腐蝕。 5.泡沫原液量：以目視確認液面計是否液位明顯下降。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □乾粉 □海龍 □二氧化碳 □惰性氣體 滅火設備 | 1.滅火藥劑儲存容器：(1)以目視確認儲存容器、固定架、各種計 量儀器有無變形、腐蝕等情形。(2)確認無受日曬雨淋之虞、周 圍溫度應保持於40度C以下。 2.容器閥：以目視確認容器閥開放裝置有無變形、脫落等情形。 3.啟動用氣體容器：(1)以目視確認有無變形、腐蝕。(2) 確認收 存箱之箱門或類似開閉裝置之開關狀態是否良好。 4.噴頭：(1)確認有無變形、損傷、明顯腐蝕、阻塞等情形。 (2)確認周圍有無造成放射障礙之物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦斯漏氣火警 自動警報設備 | 1.受信機及中繼器：(1)電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持 明亮。(2)確認開關位置是否正常。(3)確認警報分區之表示裝 置有無汙損。 2.瓦斯漏氣檢知器：(1)確認設置後有無因用途變更、隔間變更、 瓦斯燃燒器具設置場所變更等形成之未警戒部分。(2)以目視確 認有無被塗漆、覆蓋等造成性能障礙之顧慮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □自動撒水設備 □水霧滅火設備 | 1.無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。 2.撒水頭(或水霧噴頭)無變形及漏水之情形。 3.送水口無變形及妨礙操作之情形。 4.制水閥保持開啟，附近並有「制水閥」字樣之標識。 5.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連結送水管 | 1.送水口：(1)應無消防車接近及送水作業上之障礙。(2)標示及 保護裝置應無損傷、脫落、污損等。(3)快速接頭應無生鏽之情 形。(4)應無漏水及砂、小石等異物阻塞現象。 2.出水口：(1) 周圍應無造成檢查上及使用上之障礙。(2)出水口 應無導致漏水及水帶連接障礙之變形、損傷及顯著腐蝕等情 形。(3)應無砂或小石塊等異物阻塞。(4)回轉把手應確實固定 於主軸，應無鬆動、脫落等情形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防專用蓄水池 | 1.水源：(1)由外部以目視蓄水池本體確認有無變形、漏水、腐蝕 等。(2)以水位計確認。無水位計者，應打開人孔蓋，以檢尺測 定之。 2.進水管投入孔及採水口：(1)消防車能到達其二公尺以內，且使 用上應無障礙。(2)標示應無損傷、脫落、污損等。(3)進水管 投入孔或採水口護蓋應無變形、損傷，且投入孔蓋或採水口護 蓋能確實開關。(4)採水口應無變形、損傷、顯著腐蝕、異物阻 塞等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 狀況回報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 |  |  |  | 管理權人處置情形暨簽章 |  |  |  |  |  |  |  |

備    考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。2.每月應檢查乙次(發現問題應立即反應處理)。

3. 符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

消防安全設備自行檢查表

| 實施人員 |  |  |  |  | 負責區域 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 設備內容 | 實施內容 |  |  |  | 檢查結果 | 檢查結果 | 檢查結果 | 檢查結果 | 檢查結果 |  | 檢查結果 |
| 排煙設備 | 1.防煙垂壁： (1)以目視確認防煙垂壁(固定式或移動式)應無變形、損傷及因 隔間變更而拆除等。(2)設於避難出口防火門之開關應無異常， 且應向避難方向開啟。(3)防火鐵捲門之導槽應無損傷，防火門 之開關應無脫落、損傷。 2.排煙口、出煙口：(1)以目視確認應無顯著變形、損傷。(2)排 煙口及出煙口周圍不可放置造成排煙障礙之物品。 3.風管：(1)固定支持金屬應無顯著變形、損傷等。(2)風管未與 可燃物（木材、紙、電線等）接觸。(3)風管應無變形、龜裂、 損傷，及隔熱材料應無脫落。(4)貫穿防火區劃部分之充填材料 應無脫落。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急電源插座 | 1.保護箱：(1)以目視確認周圍有無檢查上及使用上之障礙，及緊 急電源插座上之標示是否正常。(2) 以開關操作確認有無變 形、損傷等，及箱門是否可確實開、關。 2.插座：應以目視確認有無變形、腐蝕及異物阻塞等。 3.開關器：以目視確認有無變形、損傷等，及其開關位置是否正 常。 4.表示燈：以目視確認有無變形、損傷等，及表示燈是否正常亮 燈。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發電機 | 外觀及功能是否正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 簡易自動 滅火設備 | 1.滅火藥劑儲存容器：(1)以目視確認儲存容器、固定架(容器箱) 有無變形、腐蝕等情形。(2)以目視確認容器本體是否確實固定 於固定架上(容器箱內)。(3)確認設置場所採光照明是否充足， 並確認檢查及操作之空間是否足夠。(4)確認周圍溫度是否在49 ℃以下。(5)以目視確認標示有無損傷、變形等。(6)加壓式之 安全裝置(洩壓閥)放出口應無阻塞情形。 2.容器閥：以目視確認容器閥有無變形、腐蝕等情形。 3.加壓用氣體容器：(1)以目視確認儲存容器、固定架(座)等有無 變形或腐蝕等情形。(2)以推押容器之方式，確認容器本體應確 實固定在固定架(座)上。(3)確認設置場所採光照明是否充足， 並確認檢查及操作之空間是否足夠。(4)確認周圍溫度是否在49 ℃以下。 4.手動啟動裝置：(1)確認啟動裝置附近有無標示所屬防護區域名 稱或防護對象名稱與標示操作方法、及其保安上之注意事項是 否適當。(2)確認電源表示燈有無亮燈及其標示是否正常，且該 標示有所屬防護區域名稱或防護對象物名稱。 5.噴頭：(1) 以目視確認有無變形、腐蝕等現象。(2) 噴頭噴孔 應設有保護蓋或膜片保護。(3) 以目視確認周圍有無造成放射 障礙之物品，及裝設角度是否正常(應對準爐具中心)。 6.瓦斯遮斷閥：(1)以目視確認本體及管路接續處有無變形、腐蝕 等現象。(2) 遮斷閥附近有無「瓦斯遮斷閥」標示，且應無損 傷、脫落、污損。 7.防護對象：滅火設備設置後，有無因增建、改建、變更等情 形，造成滅火設備及防護對象物之種類、數量、位置及尺寸規 格產生異動之情形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 狀況回報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 |  |  |  | 管理權人處置情形暨簽章 |  |  |  |  |  |  |  |

備    考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。2.每月應檢查乙次(發現問題應立即反應處理)。

3. 符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

表1  自衛消防編組演練及驗證臨界時間評估及查核表

一、高層暨複合用途建築物、大型空間及老人安養機構等場所：

| 驗證事項 |  | 火警自動警報設備鳴動後經過時間 | 大於“＞” 或 小於“＜” | 預估之臨界時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成收容人員避難引導 | 起火區劃 | 分 秒 |  | 分0秒 |
|  | 鄰接區劃 | 分 秒 |  | 分0秒 |
|  | 垂直鄰接區劃 | 分 秒 |  | 分0秒 |

二、國際旅館、旅館等場所：

| 驗證事項 |  | 火警自動警報設備鳴動後經過時間 | 大於“＞” 或 小於“＜” | 預估之臨界時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成收容人員避難引導 | 起火層 | 分 秒 |  | 分0秒 |
|  | 非起火層 | 分 秒 |  | 分0秒 |

三、上述以外之場所（主要構造為不燃材料之建築物）：

| 驗證事項 |  | 火警自動警報設備鳴動後經過時間 | 大於“＞” 或 小於“＜” | 預估之臨界時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成收容人員避難引導 | 起火居室 | 秒 |  | 秒 |
|  | 起火樓層 | 秒 |  | 秒 |

（註）完成全部「應變事項」所需時間，應比預估之臨界時間為早，並著重於收容人員離開該處所需之時間方為合格。

主要構造為不燃材料之上述以外場所（建築物）：(單位：秒)

（１）起火居室：2A（天花板高度6公尺以下）或3A（天花板高度超過6公尺）（A：居室面積(m2)）。

（２）起火層：8B（B：該樓層所有居室及走廊之合計面積(m2)）。

2-1  自衛消防隊長綜合指揮任務及查核表　　　　　　　　　　　　　　　　　　    指揮Ａ

|  | 指揮任務 | 查核 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 對編組成員指示任務。 |  | ※ |
| ② | 確認現場確認人員攜行裝備之確認。 |  | ※ |
| ③ | 指示火災確認中之廣播要領（如廣播設備為連動，則本項可省）。 |  | ※ |
| ④ | 指示現場災情之蒐集（運用廣播設備、內線電話等通訊設備，接收起火地點之員工或現場確認人員所傳遞之狀況回報）。 |  | ※ |
| ⑤ | 火災確認 （現場之火災確認、受信總機複數火災分區顯示或探測器及自動撒水設備先後動作之情形等）。 |  | ※ |
| ⑥ | 指示通報１１９及並進行確認通報是否落實完成。 |  | ※ |
| ⑦ | 指示起火及延燒情形之資訊蒐集（起火場所、燃燒物、燃燒範圍及情形（火及煙擴散情形）、有無存在對滅火行動造成危險之情形（如通電狀態下之電氣設備、禁水性危險物品等）、起火原因）。 |  | ※ |
| ⑧ | 依據火災情形，對滅火班指示初期滅火方式。 |  | ※ |
| ⑨ | 依據延燒情形，指示進行避難引導（避難方向、避難對象及範圍）。 |  | ※ |
| ⑩ | 指示空調、一般電梯、電扶梯等之停止運作。 |  | 選項 |
| ⑪ | 指示相關人員（含管理權人）回報及連絡。 |  | ※ |
| ⑫ | 指示排煙設備啟動。 |  | 選項 |
| ⑬ | 指示避難資訊蒐集（有無逃生延誤待救人員、避難引導情形、受傷人員之情形及完成避難人數）。 |  | ※ |
| ⑭ | 指示滅火及延燒情形之資訊蒐集（滅火器、室内消防栓使用情形及自動撒水設備等動作情形）。 |  | ※ |
| ⑮ | 指示受傷人員處理情形之資訊蒐集（無受傷人員時，救護班應指派其他任務）。 |  | 選項 |
| ⑯ | 起火地點於室內且有避難弱勢人員，指示安全防護班及救護班，優先進行人員救援任務。 |  | 選項 |
| ⑰ | 指示形成防火區劃，並確認防火門、防火捲門等關閉之相關情形 |  | ※ |
| ⑱ | 相關書面資料的準備（如各樓層平面圖及立面圖、管道圖、消防安全設備圖、消防防護計畫及其他必要圖表） |  | ※ |
| ⑲ | 提供消防人員相關資訊（如⑨､⑩､⑫､⑬､⑭､ ⑮､⑰､⑱、緊急昇降機位置（鑰匙）、一般電梯及緊急電源的狀況） |  | ※ |
| ⑳ | 指示、傳達及應對之用字遣辭、音量語氣是否明確合宜。 |  | ※ |

1.查核欄係指實際進行時，查核人員就自衛消防編組成員進行演練時，評估其演練是否正確無誤，如正確無誤，則於該欄標示「○」，倘仍有改善空間，則標示「Ｘ」（並於演練後之檢討會中提出並予改善），另該項如該場所確實無此情境時，則該欄位標示「／」，表該項免予辦理。

2.備考欄註記「※」符號者，表示該項為「必備項目」，如註記「選項」者，表示該項須視該場所之特性而定，如有該情形時，應進行演練，而該場所無該項情形時，得免予演練。

3.演練當日，如係由代理人替代自衛消防編組隊長之職責，該代理人應視同自衛消防編組隊長，進行此項之任務與查核。

表2-2  自衛消防編組地區隊長之現場指揮任務及查核表　　　　        　　　　　指揮Ｂ

|  | 指揮任務 | 查核 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 確認火災（自起火點進行發生火災之通報等）。 |  | ※ |
| ② | 指示通報班（情報）班向119通報及指揮據點（如防災中心等）發生火災之相關資訊。 |  | ※ |
| ③ | 向各班下達應變行動。 |  | ※ |
| ④ | 向通報班下達起火及延燒狀況之資訊蒐集（起火場所、燃燒物、燃燒範圍及情形（火及煙擴散情形）、有無存在對滅火行動造成危險之情形（如通電狀態下之電氣設備、禁水性危險物品等）、起火原因）。 |  | ※ |
| ⑤ | 依據火災情形，對滅火班指示初期滅火方式。 |  | ※ |
| ⑥ | 依據延燒情形，指示進行避難引導（避難方向、避難對象及範圍）。 |  | ※ |
| ⑦ | 如無受傷人員時，指示救護班協助進行避難引導 |  | 選項 |
| ⑧ | 起火地點於室內且有避難弱勢人員，指示安全防護班及救護班，優先進行人員救援任務。 |  | 選項 |
| ⑨ | 指示形成防火區劃 |  | ※ |
| ⑩ | 指示通報（情報）進行下列火災資訊回報： - 滅火情形（滅火器、室内消防栓使用及自動撒水設備等動作情形）。 - 避難情形（有無逃生延誤待救人員、避難引導情形）。 - 安全防護情形（形成區劃及排煙情形）。 - 救護情形（有無受傷人員等資訊）。 |  | ※ |
| ⑪ | 指示通報班向指揮據點（如防災中心等）回報火災資訊 |  | ※ |
| ⑫ | 提供消防人員相關資訊 |  | ※ |
| ⑬ | 指示、傳達及應對之用字遣辭、音量語氣是否明確合宜。 |  | ※ |

1.查核欄係指實際進行時，查核人員就自衛消防編組成員進行演練時，評估其演練是否正確無誤，如正確無誤，則於該欄標示「○」，倘仍有改善空間，則標示「Ｘ」（並於演練後之檢討會中提出並予改善），另該項如該場所確實無此情境時，則該欄位標示「／」，表該項免予辦理。

2.備考欄註記「※」符號者，表示該項為「必備項目」，如註記「選項」者，表示該項須視該場所之特性而定，如有該情形時，應進行演練，而該場所無該項情形時，得免予演練。

3.演練當日，如係由代理人替代自衛消防編組地區隊長之職責，該代理人應視同地區隊長，進行此項之任務與查核。

4.本表係適用於大規模並設有自衛消防地區隊之場所。

表2-3  自衛消防編組成員應變事項及查核表

| 流程 | 演練項目 | 查核 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 發現火災 (一般員工亦可) | (1) 大喊通知周圍人員發生火災 |  | 選項 |
|  | (2) 啟動火警發信機（現場人員發現之情形） |  |  |
|  | (3) 緊急電話或內線電話等通訊工具，通知自衛消防編組發生火災。 |  |  |
| 自指揮據點（如防災中心)前往起火現場活動Ａ） | (1) 確認火警自動警報設備動作之區域（或位置） |  | ※ |
|  | (2) 攜行事前規劃之用具（如手提擴音器、對講機、萬用鑰匙、緊急昇降機鑰匙等） |  | ※ |
|  | (3) 穿著無妨礙自衛消防活動。（如鞋帶繫緊、未攜帶妨礙救災之物品（如個人自用之手提包等） |  | ※ |
|  | (4) 採用最短距離或時間趕赴現場。 |  | ※ |
|  | (5) 對緊急昇降機之操作是否熟悉。 （啟動按鈕之操作方式、到達目的層後之鈕按鈕切換等。） |  | 選項 |
|  | (6) 到達起火層後，能確實前往火警探測器動作之區域。 （如為定址式探測器應前往動作之探測器所在位置） |  | ※ |
|  | (7) 現場未發現火煙之情形時，應檢查管道道、天花板內側等隱蔽位置，確認此等處所並無火煙之存在。 |  | ※ |
|  | (8) 與各班密切聯繫合作、隨時保持通聯 |  | ※ |
|  | (9) 到達現場後、立即依照分配任務採取應變行動 |  | ※ |
|  | (10)傳達及應對之用字遣辭、音量語氣是否明確合宜。。 |  | ※ |
| 通報消防機關等活動Ｂ | (1) 接獲發現火災或現場確認人員之通報時，立即使用電話等通訊工具，向119報案。 |  | ※ |
|  | (2) 通報 １１９時，是否冷靜正確通報下列內容： ＊所在地址（建築名稱）、周遭明顯建築物、建築用途。 ＊火災概況（起火層、燃燒物、有無人員受傷待救及特殊救災需求等） |  | ※ |
|  | (3) 通報自衛消防隊長或地區隊長及有關人員（如管理權人等）火災資訊（含確認已向１１９報案）。 |  | ※ |
|  | (4)傳達及應對之用字遣辭、音量語氣是否明確合宜。 |  | ※ |

1.查核欄係指實際進行時，查核人員就自衛消防編組成員進行演練時，評估其演練是否正確無誤，如正確無誤，則於該欄標示「○」，倘仍有改善空間，則標示「Ｘ」（並於演練後之檢討會中提出並予改善），另該項如該場所確實無此情境時，則該欄位標示「／」，表該項免予辦理。

2.備考欄註記「※」符號者，表示該項為「必備項目」，如註記「選項」者，表示該項須視該場所之特性而定，如有該情形時，應進行演練，而該場所無該項情形時，得免予演練。

| 流程 |  | 演練項目 | 查核 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築内部廣播引導避難等活動（緊急廣播設備有無之情形）活動Ｃ | 有 | (1) 緊急廣播是否同一人進行。 |  | 選項 |
|  |  | (2) 對場所內部人員之緊急廣播，是否確認火災發生後，迅速進行。 |  |  |
|  |  | (3) 有無事前準備範例以供緊急廣播時之參考。 |  |  |
|  |  | (4) 緊急廣播內容是否正確： ＊廣播樓層是否適當。 ＊廣播語氣是否冷靜。 ＊廣播內容是否明確。 ＊廣播人員是否概要說明身分或職責，並重覆廣播。 |  |  |
|  |  | (5) 廣播樓層之選擇，是否以起火層，其直上層及直上二層為優先進行廣播之樓層。 |  |  |
|  |  | (6) 是否對起火場所、火煙擴散情形等火災資訊，進行綜合判斷，選擇適當的樓層進行避難引導廣播。 |  |  |
|  |  | (7) 對全棟建築物，進行火災發生及延燒情形等災情之廣播。 |  |  |
|  |  | (8) 廣播內容是否包含禁止使用電梯。 |  |  |
|  |  | (9) 全棟廣播時機是否適當、用字遣辭之語氣及音量是否簡潔、冷靜。 |  |  |
|  | 無 | (1) 起火層以外樓層，運用內線電話等通訊工具，進行火災情形及延燒狀況之通聯。 |  | 選項 |
|  |  | (2) 聯絡應答之用字遣辭、音量語氣是否明確合宜。 |  |  |
| 火災資訊蒐集活動Ｄ |  | (1) 確認起火場所。 |  | ※ |
|  |  | (2) 掌握火災規模。 |  | ※ |
|  |  | (3) 確認燃燒物為何。 |  | ※ |
|  |  | (4) 確認延燒情形。 |  | ※ |
|  |  | (5) 確認有無逃生延誤待救人員。 |  | ※ |
|  |  | (6) 確認有無傷患及狀況。 |  | ※ |
|  |  | (7) 確認現場收容人員情形。 |  | ※ |
|  |  | (8) 確認區劃形成之情形。 |  | ※ |
|  |  | (9) 確認有無危險物品等。 |  | ※ |
|  |  | (10)向自衛消防隊長或地區隊長，進行前述(1)至(9)之資訊傳達。 |  | ※ |
|  |  | (11)記錄資訊蒐集之內容。 |  | ※ |
|  |  | (12)聯絡應答之用字遣辭、音量語氣是否明確合宜。 |  | ※ |

| 流程 |  | 演練項目 | 查核 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初期滅火活動Ｅ | 滅火器活動E1 | (1) 前往前場時，是否攜帶滅火器。 |  | ※ |
|  |  | (2) 發現火災時，是否向周遭高喊「火災」。 |  | ※ |
|  |  | (3) 迅速利用滅火器進行初期滅火。 |  | ※ |
|  |  | (4) 滅火器之操作方式及類別是否適當，並能在適當距離對燃燒物品進行放射。 |  | ※ |
|  |  | (5) 是否能使用周邊滅火器賡續進行滅火行動。 |  | 選項 |
|  |  | (6) 無法藉由滅火器進行初期滅火之判斷時機是否合宜(一般之判斷方式為延燒到天花板之前)。 |  | ※ |
|  |  | (7) 採取確認不會復燃之措施。 |  | ※ |
|  |  | (8) 聯絡應答之用字遣辭、音量語氣是否明確合宜。 |  | ※ |
|  | 室內消防栓活動E2 | (1) 火煙不會對自身造成危害下，儘可能靠近起火點，運用室內消防栓進行滅火。 |  | 選項 |
|  |  | (2) 確認燃燒物，是否可藉由水進行滅火。 (電氣設備及禁水性危險物品等，不可用水滅火) |  |  |
|  |  | (3) 室内消防栓之操作方式及類別是否適當，並能在適當距離對燃燒物品進行放射。 |  |  |
|  |  | (4) 依延燒狀況，使用第2具室內消防栓進行滅火。 |  |  |
|  |  | (5) 延伸之水帶，不會妨礙防火門關閉。 |  |  |
|  |  | (6) 無法滅火而撤離起火現場時，水帶、瞄子等不會妨礙防火門關閉（無影響防火區劃形成之情形發生）。 |  |  |
|  |  | (7) 無法進行滅火時，能安全撤離起火現場。 |  |  |
|  |  | (8) 採取確認不會復燃之措施。 |  |  |
|  |  | (9) 採取防止水損之措施。 |  |  |
|  |  | (10)無法滅火時，協助其他自衛消防編組成員進行初期應變行動。 |  |  |
|  |  | (11)聯絡應答之音量是否合宜。 |  |  |
|  | 補助撒水栓活動E3 | (1) 能早期活用補助撒水栓。 |  | 選項 |
|  |  | (2) 掌握補助撒水栓之位置。 |  |  |
|  |  | (3) 補助撒水栓之操作能確實依下列方式操作： ＊打開制水閥。 ＊冷靜延伸水帶。 ＊正確操作瞄子。 |  |  |
|  |  | (4)延伸之水帶，不會妨礙防火門關閉。 |  |  |
|  |  | (5) 無法滅火而撤離起火現場時，水帶、瞄子等不會妨礙防火門關閉（無影響防火區劃形成之情形發生）。 |  |  |
|  |  | (6) 無法進行滅火時，能安全撤離起火現場。 |  |  |
|  |  | (7) 採取確認不會復燃之措施。 |  |  |
|  |  | (8) 採取防止水損之措施。 |  |  |
|  |  | (9) 無法滅火時，協助其他自衛消防編組成員進行初期應變行動。 |  |  |

| 流程 |  | 演練項目 | 查核 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 避難引導（疏散救援）活動Ｆ |  | (1) 進行現場之避難引導，活用哨子或手提擴音器等設備。 |  | ※ |
|  |  | (2) 能確實引導至安全的避難方向。 |  | ※ |
|  |  | (3) 與安全防護班及與救護班合作，優先進行起火層收容人員之救援。 |  | 選項 |
|  |  | (4) 配置避難引導人員於樓梯前、轉角處及電（扶）梯前等適當位置。 |  | ※ |
|  |  | (5) 確保逃生避難通道暢通。 |  | 選項 |
|  |  | (6) 確實未運用電扶梯、電梯等進行人員之疏散引導。 |  | 選項 |
|  |  | (7) 確認起火區劃內無逃生延誤待救人員。 |  | ※ |
|  |  | (8) 如有收容人員之場所，應優先引導至相關安全區（如陽台等），以利早期避難。 |  | ※ |
|  |  | (9) 防火區劃內完成避難引後，向自衛消防隊長或地區隊長回報。 |  | ※ |
|  |  | (10)起火區劃以外之該起火層，確認無其他收容人員待救。 |  | 選項 |
|  |  | (11)如有必要申請附近單位之支援。 |  | 選項 |
|  |  | (12)聯絡應答之音量是否合宜。 |  | ※ |
| 安全防護（形成區劃）活動Ｇ | 起火區劃 | (1) 確認(或操作)起火場所之防煙垂壁是否動作。 |  | 選項 |
|  |  | (2) 操作起火場所之排煙設備（如為自然排煙，可能受風影響致煙霧而有向室內擴散之虞時，應予關閉）。 |  |  |
|  |  | (3) 起火層之收容人員，如有避難弱勢人員時，應與避難引導人員合作，優先進行救援。 |  |  |
|  |  | (4) 關閉起火區劃之防火門、防火捲門。（進行防火捲門之2階段操作（限中途能停止之情形），先期保持人員得以出入之高度(約1.8公尺)．確認完成避難後，立即全部關閉）。 |  |  |
|  |  | (5) 如火災發生地點附近，應儘早移除、停止瓦斯或危險物品等相關設備（施）之運轉），並關閉有關栓閥。 |  |  |
|  |  | (6) 聯絡應答之音量是否合宜。 |  |  |
|  | 鄰接區劃 | (1) 形成起火層之水平區劃。 |  | 選項 |
|  |  | (2) 確認防火捲門不會對避難人員造成妨礙。 |  |  |
|  |  | (3) 連動式防火門，依狀況得提早進行手動關閉。 |  |  |
|  |  | (4) 火災發生場所附近，如存在危險物品等，儘早移除或停止相關設備（施）之運轉）並關閉閥門。 |  |  |
|  |  | (5) 操作排煙設備。（自然排煙時，應視風向進行有效的操作） |  |  |
|  |  | (6) 排煙設備不可將煙導向避難方向。 |  |  |
|  |  | (7) 聯絡應答之音量是否合宜。 |  |  |
|  | 垂直區劃 | (1) 停止電扶梯運轉。（應確認無搭乘人員始得為之） |  | 選項 |
|  |  | (2) 確認一般電梯停止運轉後，應立即形成區劃以防止煙霧擴散。 |  |  |
|  |  | (3) 形成起火層之垂直區劃。 |  |  |
|  |  | (4) 起火層垂直區劃之形成，較該層水平區劃優先。 |  |  |
|  |  | (5) 聯絡應答之用字遣辭、音量語氣是否明確合宜。 |  |  |
| 緊急救護活動Ｈ |  | (1) 蒐集傷患受傷情形。 |  | 選項 |
|  |  | (2) 搬移傷患至安全場所。 |  |  |
|  |  | (3) 緊急救護正確進行。 |  |  |
|  |  | (4) 活用緊急救護器材。 |  |  |
|  |  | (5) 聯絡應答之用字遣辭、音量語氣是否明確合宜。 |  |  |

由編組成員或收容人員進行

有避難弱勢人員存在之情形。

有傷病患待救情形（如無此情形，則協助其他自衛消防編組成員進行有關之初期應變行動）。